## ReadmeEN
Windis Free&Ceil air curtain`s – Modbus Communication Guide
General
The device supports communication using the Modbus protocol via two alternative methods:
- Modbus RTU (RS-485)
- Modbus TCP (Ethernet)
Note on Modbus Register Addressing
This document uses Modbus register numbering where the first register is numbered as 1 (one-based addressing).
Depending on the Modbus software or tool you are using, the register addressing might start from 0 (zero-based addressing). If your software uses zero-based addressing, you must subtract 1 from the register addresses shown in this document.
Example
Register number listed in this documentation: 30001
If using zero-based addressing, you must enter: 30000
Always verify from your software's documentation which addressing scheme it follows.
Default settings are specified below, unless otherwise noted.
1. Modbus RTU (RS-485)
Default Bus Settings
Parameter Default Value
Protocol Modbus RTU
Baud Rate 38400 bps
Data Bits 8
Parity Even
Stop Bits 1
Default Address 10
Changing Bus Settings
The device address and baud rate can be changed through the device's user interface during commissioning. Valid device addresses range from 1 to 247.
Wiring Example (RS-485)
Use a shielded twisted-pair cable for the RS-485 connection:
Signal Terminal
A+ (Data positive) Terminal 11
B- (Data negative) Terminal 12
REF (Signal ground) Terminal 13
Termination resistors (120 Ω) must be installed at both ends of the communication line.
REF (Reference) Terminal Usage
The REF terminal is a common reference (signal ground), essential for reliable and noise-free communication on the RS-485 bus.
Always connect the REF terminals between all RS-485 devices to ensure stable and interference-free communication.
Do not use the REF terminal as a power supply ground or protective earth.
Recommended Wiring Practice for REF
Connect the REF terminals of all Modbus devices with a separate conductor.
The potential difference between REF and protective earth should be minimal. If necessary, connect REF to a single grounding point to minimize interference.
2. Modbus TCP (Ethernet)
Default Network Settings
Parameter Default Value
Protocol Modbus TCP
Default IP Address 192.168.42.10
Default Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.42.1
TCP Port 502
Connection Example (TCP)
Modbus TCP communication uses a standard Ethernet network connection (RJ-45). Always verify communication by using the ping command before commissioning.
Modbus Registers and Variables
For the Modbus register listing, please refer to the "Registers" tab.
Example: Reading Data (Modbus RTU)
Slave address: 1
Register to read: Input Register 30001
Number of registers: 1
Function code: 04 (Read Input Registers)
Example: Reading Data (Modbus TCP)
IP address: 192.168.0.10
Port: 502
Register to read: Holding Register 40001
Function code: 03 (Read Holding Registers)
Troubleshooting
Check all physical wiring and cable connections.
Verify Modbus settings (baud rate, address, IP address, TCP port).
If necessary, use a dedicated Modbus tester or software tool to verify communication.

## ReadmeSE
Windis Free&Ceil – Modbus Kommunikationsguide
Allmänt
Enheten stöder kommunikation med Modbus-protokollet med två alternativa metoder:
- Modbus RTU (RS-485)
- Modbus TCP (Ethernet)
Anmärkning om Modbus registeradressering
Detta dokument använder Modbus-registernumrering där det första registret börjar från nummer 1 (så kallad ”one-based addressing”).
Beroende på vilket Modbus-program eller verktyg du använder kan adresseringen ibland börja från 0 (så kallad ”zero-based addressing”). Om programvaran du använder använder nollbaserad adressering måste du dra av 1 från registeradresserna som anges i detta dokument.
Exempel
Registernummer enligt denna dokumentation: 30001
Vid nollbaserad adressering anges istället: 30000
Kontrollera alltid i dokumentationen för din programvara vilken adresseringsmetod som används.
Standardinställningar anges nedan om inget annat anges.
1. Modbus RTU (RS-485)
Standardinställningar för busskommunikation
Parameter Standardvärde
Protokoll Modbus RTU
Baudrate 38400 bps
Databitar 8
Paritet Even (jämn)
Stoppbitar 1
Standardadress 10
Ändra bussinställningar
Enhetens adress och baudrate kan ändras via enhetens användargränssnitt vid driftsättning. Giltiga adresser är 1–247.
Anslutningsexempel (RS-485)
Använd en skärmad partvinnad kabel för RS-485-kommunikationen:
Signal Anslutningsplint
A+ (Data positiv) Plint 11
B- (Data negativ) Plint 12
REF (Signaljord) Plint 13
Avslutningsmotstånd (120 Ω) måste monteras i båda ändarna av kommunikationslinjen.
Användning av REF-anslutning (referensjord)
REF-anslutningen är en gemensam referensjord (signaljord), nödvändig för en pålitlig och störningsfri kommunikation på RS-485-bussen.
REF ska alltid anslutas mellan alla RS-485-enheter för att säkerställa stabil och störningsfri kommunikation.
Använd inte REF-anslutningen som matningsjord eller skyddsjord.
Rekommenderad inkoppling av REF
Koppla samman REF-terminalerna på samtliga Modbus-enheter med en separat ledare.
Potentialskillnaden mellan REF och skyddsjord bör vara så liten som möjligt. Vid behov kan REF-anslutningen jordas i en enda punkt för att minimera störningar.
2. Modbus TCP (Ethernet)
Standardnätverksinställningar
Parameter Standardvärde
Protokoll Modbus TCP
Standard IP-adress 192.168.42.10
Standard nätmask 255.255.255.0
Standard gateway 192.168.42.1
TCP-port 502
Ändra nätverksinställningar
IP-adressen och övriga nätverksinställningar kan ändras via enhetens användargränssnitt.
Anslutningsexempel (TCP)
Modbus TCP använder en standard Ethernet-nätverksanslutning (RJ-45). Kontrollera alltid anslutningen med ping-kommandot före driftsättning.
Modbus-register och variabler
Modbus-registerlistan finns tillgänglig under fliken "Registers".
Exempel på dataavläsning (Modbus RTU)
Slave-adress: 1
Register att läsa: Input Register 30001
Antal register: 1
Funktionskod: 04 (Read Input Registers)
Exempel på dataavläsning (Modbus TCP)
IP-adress: 192.168.0.10
Port: 502
Register att läsa: Holding Register 40001
Funktionskod: 03 (Read Holding Registers)
Felsökning
Kontrollera fysiska kabelanslutningar och kablage.
Kontrollera Modbus-inställningar (baudrate, adress, IP-adress och port).
Vid behov, använd en separat Modbus-testare eller programvara för att verifiera kommunikationen.

## ReadmeFI
Modbus-väylän käyttöohje - Windis Free ja Ceil mallit
Yleistä
Laite tukee tiedonsiirtoon Modbus-protokollaa seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla:
- Modbus RTU (RS-485)
- Modbus TCP (Ethernet)
Huomautus rekisteriosoitteista
Tässä dokumentissa käytetään Modbus-rekisterien numerointia, jossa ensimmäinen rekisteri alkaa numerosta 1 (ns. 1-based addressing).
Käyttämästäsi ohjelmasta riippuen saattaa kuitenkin olla, että rekisterinumerointi alkaa numerosta 0 (ns. 0-based addressing). Jos käyttämäsi ohjelmisto käyttää 0-pohjaista numerointia, sinun tulee vähentää tässä dokumentaatiossa ilmoitetuista rekisteriosoitteista 1.
Esimerkki
Dokumentaatiossa mainittu rekisteri: 30001
0-pohjaisessa ohjelmassa rekisteriksi syötetään 30000
Varmista aina käyttämäsi ohjelmiston dokumentaatiosta, kumpaa osoitejärjestelmää ohjelmisto noudattaa.
Alla olevat asetukset ovat oletusasetuksia, ellei toisin mainita.
1. Modbus RTU (RS-485)
Väylän oletusasetukset
Parametri Oletusarvo
Protokolla Modbus RTU
Nopeus (baud) 38400 bps
Databitit 8
Pariteetti Even (parillinen)
Stop-bitit 1
Oletusosoite 10
Väyläasetusten muuttaminen
Laiteosoitetta ja väylänopeutta voi muuttaa käyttöönoton yhteydessä laitteessa olevan käyttöliittymän kautta. Osoitealue on 1–247.
Kytkentäesimerkki (RS-485)
Käytä kytkennässä suojattua parikierrettyä kaapelia.
A+ data positiivinen -> Riviliitin 11
B- data negatiivinen -> Riviliitin 12
REF signaalimaa -> Riviliitin 13
kts. kytkentäkaavio
Päätelaitteissa tulee käyttää päätösvastusta (120 Ω).
REF-liitännän käyttötarkoitus
- REF-liitin on yhteinen referenssi- tai signaalimaa, joka auttaa varmistamaan luotettavan ja häiriöttömän tiedonsiirron RS-485 väylässä.
- REF tulee aina yhdistää väylän laitteiden välillä häiriöiden vähentämiseksi ja tiedonsiirron varmistamiseksi.
- Älä käytä REF-liitintä virransyöttöön tai suojamaana.
Suositeltu kytkentätapa
- Yhdistä kaikkien Modbus-väylän laitteiden REF-liittimet keskenään omalla johtimella.
- Suojausmaadoituksen ja REF:n välinen potentiaaliero ei saa olla suuri. Tarvittaessa REF-liitäntä voidaan maadoittaa yhteen pisteeseen järjestelmän häiriöttömyyden parantamiseksi.
2. Modbus TCP (Ethernet)
Oletusasetukset
Parametri Oletusarvo
Protokolla Modbus TCP
Oletus-IP-osoite 192.168.42.10
Oletus-aliverkko 255.255.255.0
Oletusyhdyskäytävä 192.168.42.1
Portti 502
Yhteysesimerkki (TCP)
Modbus TCP käyttää standardia Ethernet-verkkoa (RJ-45). Varmista yhteyden toimivuus ping-komennolla ennen käyttöönottoa.
Rekisterit ja muuttujat
Rekisterilistauksen löydät "Registers"-välilehdeltä.
Esimerkki datan lukemisesta (Modbus RTU)
Slave-osoite: 1
Luettava rekisteri: Input Register 30001
Rekisterin pituus: 1
Funktiokoodi: 04 (Read Input Registers)
Esimerkki datan lukemisesta (Modbus TCP)
IP-osoite: 192.168.0.10
Portti: 502
Rekisteri: Holding Register 40001
Funktiokoodi: 03 (Read Holding Registers)
Vianetsintä
Tarkista fyysiset kytkennät ja kaapelointi.
Tarkista Modbus-asetukset (nopeus, osoite, IP-osoite, portti).
Käytä tarvittaessa erillistä Modbus-testeriä tai ohjelmaa yhteyden varmistamiseen.

## Registers
Register | Name | Data Type | Factor | Unit | Read/Write | Description | Description FI | Description SE
Input Registers Master unit
30001 | Air temp in | Signed 16-bit | 10 | °C | R | Inlet air temperature (Master) | Tulevan ilman lämpötila (Master) | Inkommande lufttemperatur (Master)
30002 | Air temp out | Signed 16-bit | 10 | °C | R | Outlet air temperature (Master) | Lähtevän ilman lämpötila (Master) | Utgående lufttemperatur (Master)
30003 | Indoor temp | Signed 16-bit | 10 | °C | R | Room temperature (Master) | Huonelämpötila (Master) | Rumstemperatur (Master)
30004 | Outdoor temp | Signed 16-bit | 10 | °C | R | Outdoor temperature (Master) | Ulkolämpötila (Master) | Utetemperatur (Master)
30005 | Outdoor Humidity | Signed 16-bit | 10 | %RH | R | Outdoor humidity (Master) | Ulkoilman kosteus (Master) | Uteluftens fuktighet (Master)
30006 | Water temp in | Signed 16-bit | 10 | °C | R | Inlet water temperature (Master) | Menoveden lämpötila (Master) | Framledningstemperatur (vatten) (Master)
30007 | Water temp out | Signed 16-bit | 10 | °C | R | Outlet water temperature (Master) | Paluuveden lämpötila (Master) | Returledningstemperatur (vatten) (Master)
30008 | Water temp delta | Signed 16-bit | 1 | °C | R | Water temperature difference (Master) | Veden lämpötilaero (Master) | Temperaturdifferens vatten (Master)
30009 | Flow | Signed 16-bit | 1000 | l/s | R | Water flow (Master) | Vesivirtaama (Master) | Vattenflöde (Master)
30010 | Power | Signed 16-bit | 10 | kW | R | Unit heating capacity (Master) | Lämmitysteho (Master) | Värmeeffekt (Master)
30011 | Airbubble detection level | Unsigned 16-bit | 1 | - | R | 0=No air, 1=small, 2=medium, 3=high, 4=completely air (Master) | 0=Ei ilmaa, 1=vähän ilmaa, 2=hieman ilmaa, 3=paljon ilmaa, 4=kokonaan ilmaa (Master) | 0=Ingen luft, 1=liten mängd luft, 2=något luft, 3=mycket luft, 4=helt luft (Master)
30012 | Cumulative heating energy LoR | Unsigned 32-bit | 10 | kWh | R | Cumulative heating energy (Low Register) (Master) | Kumulatiivinen lämmitysenergia (Alempi rekisteri) (Master) | Ackumulerad värmeenergi (lägre register) (Master)
30013 | Cumulative heating energy HiR | Unsigned 32-bit | 10 | kWh | R | Cumulative heating energy (High Register) (Master) | Kumulatiivinen lämmitysenergia (Ylempi rekisteri) (Master) | Ackumulerad värmeenergi (högre register) (Master)
30014 | Air filter pressure difference | Unsigned 16-bit | 1 | Pa | R | Air filter pressure difference (Master) | Ilmansuodattimen paine-ero (Master) | Luftfiltrets differenstryck (Master)
30015 | Fan speed | Unsigned 16-bit | 1 | % | R | Fan speed (Master) | Puhaltimen nopeus (Master) | Fläkthastighet (Master)
30016 | Heating valve position | Unsigned 16-bit | 1 | % | R | Heating valve position (Master) | Lämmitysventtiilin asento (Master) | Värmeventilens position (Master)
30017 | Status registers | Unsigned 16-bit | 1 | - | R | Status registers (table 1) (Master) | Tilarekisterit (taulukko 1) (Master) | Statusregister (tabell 1) (Master)
30018 | Alarm registers | Unsigned 16-bit | 1 | - | R | Alarm registers (table 2) (Master) | Hälytysrekisterit (taulukko 2) (Master) | Larmregister (tabell 2) (Master)
30019 | Active alarms count | Unsigned 16-bit | 1 | Qty | R | Active alarms count (Master) | Aktiivisten hälytysten määrä (Master) | Antal aktiva larm (Master)
30020 | Pressure | Signed 16-bit | 10 | bar | R | Water system pressure (Master) | Vesijärjestelmän paine (Master) | Vattensystemets tryck (Master)
Input Registers Slave 1 unit
30101 | Air temp in | Signed 16-bit | 10 | °C | R | Inlet air temperature (Slave 1) | Tulevan ilman lämpötila (Slave 1) | Inkommande lufttemperatur (Slave 1)
30102 | Air temp out | Signed 16-bit | 10 | °C | R | Outlet air temperature (Slave 1) | Lähtevän ilman lämpötila (Slave 1) | Utgående lufttemperatur (Slave 1)
30103 | Indoor temp | Signed 16-bit | 10 | °C | R | Room temperature (Slave 1) | Huonelämpötila (Slave 1) | Rumstemperatur (Slave 1)
30104 | Outdoor temp | Signed 16-bit | 10 | °C | R | Outdoor temperature (Slave 1) | Ulkolämpötila (Slave 1) | Utetemperatur (Slave 1)
30105 | Outdoor Humidity | Signed 16-bit | 10 | %RH | R | Outdoor humidity (Slave 1) | Ulkoilman kosteus (Slave 1) | Uteluftens fuktighet (Slave 1)
30106 | Water temp in | Signed 16-bit | 10 | °C | R | Inlet water temperature (Slave 1) | Menoveden lämpötila (Slave 1) | Framledningstemperatur (vatten) (Slave 1)
30107 | Water temp out | Signed 16-bit | 10 | °C | R | Outlet water temperature (Slave 1) | Paluuveden lämpötila (Slave 1) | Returledningstemperatur (vatten) (Slave 1)
30108 | Water temp delta | Signed 16-bit | 1 | °C | R | Water temperature difference (Slave 1) | Veden lämpötilaero (Slave 1) | Temperaturdifferens vatten (Slave 1)
30109 | Flow | Signed 16-bit | 1000 | l/s | R | Water flow (Slave 1) | Vesivirtaama (Slave 1) | Vattenflöde (Slave 1)
30110 | Power | Signed 16-bit | 10 | kW | R | Unit heating capacity (Slave 1) | Lämmitysteho (Slave 1) | Värmeeffekt (Slave 1)
30111 | Airbubble detection level | Unsigned 16-bit | 1 | - | R | 0=No air, 1=small, 2=medium, 3=high, 4=completely air (Slave 1) | 0=Ei ilmaa, 1=vähän ilmaa, 2=hieman ilmaa, 3=paljon ilmaa, 4=kokonaan ilmaa (Slave 1) | 0=Ingen luft, 1=liten mängd luft, 2=något luft, 3=mycket luft, 4=helt luft (Slave 1)
30112 | Cumulative heating energy LoR | Unsigned 32-bit | 10 | kWh | R | Cumulative heating energy (Low Register) (Slave 1) | Kumulatiivinen lämmitysenergia (Alempi rekisteri) (Slave 1) | Ackumulerad värmeenergi (lägre register) (Slave 1)
30113 | Cumulative heating energy HiR | Unsigned 32-bit | 10 |  | R | Cumulative heating energy (High Register) (Slave 1) | Kumulatiivinen lämmitysenergia (Ylempi rekisteri) (Slave 1) | Ackumulerad värmeenergi (högre register) (Slave 1)
30114 | Air filter pressure difference | Unisgned 16-bit | 1 | Pa | R | Air filter pressure difference (Slave 1) | Ilmansuodattimen paine-ero (Slave 1) | Luftfiltrets differenstryck (Slave 1)
30115 | Fan speed | Unisgned 16-bit | 1 | % | R | Fan speed (Slave 1) | Puhaltimen nopeus (Slave 1) | Fläkthastighet (Slave 1)
30116 | Heating valve position | Unisgned 16-bit | 1 | % | R | Heating valve position (Slave 1) | Lämmitysventtiilin asento (Slave 1) | Värmeventilens position (Slave 1)
30117 | Status registers | Unisgned 16-bit | 1 | - | R | Status registers (table 1) (Slave 1) | Tilarekisterit (taulukko 1) (Slave 1) | Statusregister (tabell 1) (Slave 1)
30118 | Alarm registers | Unisgned 16-bit | 1 | - | R | Alarm registers (table 2) (Slave 1) | Hälytysrekisterit (taulukko 2) (Slave 1) | Larmregister (tabell 2) (Slave 1)
30119 | Active alarms count | Unisgned 16-bit | 1 | Qty | R | Active alarms count (Slave 1) | Aktiivisten hälytysten määrä (Slave 1) | Antal aktiva larm (Slave 1)
30120 | Pressure | Signed 16-bit | 10 | bar | R | Water system pressure (Slave 1) | Vesijärjestelmän paine (Slave 1) | Vattensystemets tryck (Slave 1)
Input Registers Slave 2 unit
30201 | Air temp in | Signed 16-bit | 10 | °C | R | Inlet air temperature (Slave 2) | Tulevan ilman lämpötila (Slave 2) | Inkommande lufttemperatur (Slave 2)
30202 | Air temp out | Signed 16-bit | 10 | °C | R | Outlet air temperature (Slave 2) | Lähtevän ilman lämpötila (Slave 2) | Utgående lufttemperatur (Slave 2)
30203 | Indoor temp | Signed 16-bit | 10 | °C | R | Room temperature (Slave 2) | Huonelämpötila (Slave 2) | Rumstemperatur (Slave 2)
30204 | Outdoor temp | Signed 16-bit | 10 | °C | R | Outdoor temperature (Slave 2) | Ulkolämpötila (Slave 2) | Utetemperatur (Slave 2)
30205 | Outdoor Humidity | Signed 16-bit | 10 | %RH | R | Outdoor humidity (Slave 2) | Ulkoilman kosteus (Slave 2) | Uteluftens fuktighet (Slave 2)
30206 | Water temp in | Signed 16-bit | 10 | °C | R | Inlet water temperature (Slave 2) | Menoveden lämpötila (Slave 2) | Framledningstemperatur (vatten) (Slave 2)
30207 | Water temp out | Signed 16-bit | 10 | °C | R | Outlet water temperature (Slave 2) | Paluuveden lämpötila (Slave 2) | Returledningstemperatur (vatten) (Slave 2)
30208 | Water temp delta | Signed 16-bit | 1 | °C | R | Water temperature difference (Slave 2) | Veden lämpötilaero (Slave 2) | Temperaturdifferens vatten (Slave 2)
30209 | Flow | Signed 16-bit | 1000 | l/s | R | Water flow (Slave 2) | Vesivirtaama (Slave 2) | Vattenflöde (Slave 2)
30210 | Power | Signed 16-bit | 10 | kW | R | Unit heating capacity (Slave 2) | Lämmitysteho (Slave 2) | Värmeeffekt (Slave 2)
30211 | Airbubble detection level | Unsigned 16-bit | 1 | - | R | 0=No air, 1=small, 2=medium, 3=high, 4=completely air (Slave 2) | 0=Ei ilmaa, 1=vähän ilmaa, 2=hieman ilmaa, 3=paljon ilmaa, 4=kokonaan ilmaa (Slave 2) | 0=Ingen luft, 1=liten mängd luft, 2=något luft, 3=mycket luft, 4=helt luft (Slave 2)
30212 | Cumulative heating energy LoR | Unsigned 32-bit | 10 | kWh | R | Cumulative heating energy (Low Register) (Slave 2) | Kumulatiivinen lämmitysenergia (Alempi rekisteri) (Slave 2) | Ackumulerad värmeenergi (lägre register) (Slave 2)
30213 | Cumulative heating energy HiR | Unsigned 32-bit | 10 |  | R | Cumulative heating energy (High Register) (Slave 2) | Kumulatiivinen lämmitysenergia (Ylempi rekisteri) (Slave 2) | Ackumulerad värmeenergi (högre register) (Slave 2)
30214 | Air filter pressure difference | Unisgned 16-bit | 1 | Pa | R | Air filter pressure difference (Slave 2) | Ilmansuodattimen paine-ero (Slave 2) | Luftfiltrets differenstryck (Slave 2)
30215 | Fan speed | Unisgned 16-bit | 1 | % | R | Fan speed (Slave 2) | Puhaltimen nopeus (Slave 2) | Fläkthastighet (Slave 2)
30216 | Heating valve position | Unisgned 16-bit | 1 | % | R | Heating valve position (Slave 2) | Lämmitysventtiilin asento (Slave 2) | Värmeventilens position (Slave 2)
30217 | Status registers | Unisgned 16-bit | 1 | - | R | Status registers (table 1) (Slave 2) | Tilarekisterit (taulukko 1) (Slave 2) | Statusregister (tabell 1) (Slave 2)
30218 | Alarm registers | Unisgned 16-bit | 1 | - | R | Alarm registers (table 2) (Slave 2) | Hälytysrekisterit (taulukko 2) (Slave 2) | Larmregister (tabell 2) (Slave 2)
30219 | Active alarms count | Unisgned 16-bit | 1 | Qty | R | Active alarms count (Slave 2) | Aktiivisten hälytysten määrä (Slave 2) | Antal aktiva larm (Slave 2)
30220 | Pressure | Signed 16-bit | 10 | bar | R | Water system pressure (Slave 2) | Vesijärjestelmän paine (Slave 2) | Vattensystemets tryck (Slave 2)
Input Registers Slave 3 unit
30301 | Air temp in | Signed 16-bit | 10 | °C | R | Inlet air temperature (Slave 3) | Tulevan ilman lämpötila (Slave 3) | Inkommande lufttemperatur (Slave 3)
30302 | Air temp out | Signed 16-bit | 10 | °C | R | Outlet air temperature (Slave 3) | Lähtevän ilman lämpötila (Slave 3) | Utgående lufttemperatur (Slave 3)
30303 | Indoor temp | Signed 16-bit | 10 | °C | R | Room temperature (Slave 3) | Huonelämpötila (Slave 3) | Rumstemperatur (Slave 3)
30304 | Outdoor temp | Signed 16-bit | 10 | °C | R | Outdoor temperature (Slave 3) | Ulkolämpötila (Slave 3) | Utetemperatur (Slave 3)
30305 | Outdoor Humidity | Signed 16-bit | 10 | %RH | R | Outdoor humidity (Slave 3) | Ulkoilman kosteus (Slave 3) | Uteluftens fuktighet (Slave 3)
30306 | Water temp in | Signed 16-bit | 10 | °C | R | Inlet water temperature (Slave 3) | Menoveden lämpötila (Slave 3) | Framledningstemperatur (vatten) (Slave 3)
30307 | Water temp out | Signed 16-bit | 10 | °C | R | Outlet water temperature (Slave 3) | Paluuveden lämpötila (Slave 3) | Returledningstemperatur (vatten) (Slave 3)
30308 | Water temp delta | Signed 16-bit | 1 | °C | R | Water temperature difference (Slave 3) | Veden lämpötilaero (Slave 3) | Temperaturdifferens vatten (Slave 3)
30309 | Flow | Signed 16-bit | 1000 | l/s | R | Water flow (Slave 3) | Vesivirtaama (Slave 3) | Vattenflöde (Slave 3)
30310 | Power | Signed 16-bit | 10 | kW | R | Unit heating capacity (Slave 3) | Lämmitysteho (Slave 3) | Värmeeffekt (Slave 3)
30311 | Airbubble detection level | Unsigned 16-bit | 1 | - | R | 0=No air, 1=small, 2=medium, 3=high, 4=completely air (Slave 3) | 0=Ei ilmaa, 1=vähän ilmaa, 2=hieman ilmaa, 3=paljon ilmaa, 4=kokonaan ilmaa (Slave 3) | 0=Ingen luft, 1=liten mängd luft, 2=något luft, 3=mycket luft, 4=helt luft (Slave 3)
30312 | Cumulative heating energy LoR | Unsigned 32-bit | 10 | kWh | R | Cumulative heating energy (Low Register) (Slave 3) | Kumulatiivinen lämmitysenergia (Alempi rekisteri) (Slave 3) | Ackumulerad värmeenergi (lägre register) (Slave 3)
30313 | Cumulative heating energy HiR | Unsigned 32-bit | 10 |  | R | Cumulative heating energy (High Register) (Slave 3) | Kumulatiivinen lämmitysenergia (Ylempi rekisteri) (Slave 3) | Ackumulerad värmeenergi (högre register) (Slave 3)
30314 | Air filter pressure difference | Unisgned 16-bit | 1 | Pa | R | Air filter pressure difference (Slave 3) | Ilmansuodattimen paine-ero (Slave 3) | Luftfiltrets differenstryck (Slave 3)
30315 | Fan speed | Unisgned 16-bit | 1 | % | R | Fan speed (Slave 3) | Puhaltimen nopeus (Slave 3) | Fläkthastighet (Slave 3)
30316 | Heating valve position | Unisgned 16-bit | 1 | % | R | Heating valve position (Slave 3) | Lämmitysventtiilin asento (Slave 3) | Värmeventilens position (Slave 3)
30317 | Status registers | Unisgned 16-bit | 1 | - | R | Status registers (table 1) (Slave 3) | Tilarekisterit (taulukko 1) (Slave 3) | Statusregister (tabell 1) (Slave 3)
30318 | Alarm registers | Unisgned 16-bit | 1 | - | R | Alarm registers (table 2) (Slave 3) | Hälytysrekisterit (taulukko 2) (Slave 3) | Larmregister (tabell 2) (Slave 3)
30319 | Active alarms count | Unisgned 16-bit | 1 | Qty | R | Active alarms count (Slave 3) | Aktiivisten hälytysten määrä (Slave 3) | Antal aktiva larm (Slave 3)
30320 | Pressure | Signed 16-bit | 10 | bar | R | Water system pressure (Slave 3) | Vesijärjestelmän paine (Slave 3) | Vattensystemets tryck (Slave 3)
Holding registers
40001 | Indoor_T from BMS | Signed 16-bit | 10 | °C | R/W | Indoor temperature provided by BMS | Huonelämpötila (rakennusautomaatiojärjestelmältä kirjoitettu) | Rumstemperatur (angiven via fastighetsautomation)
40002 | Indoor_T selector | Unsigned 16-bit | 1 | - | R/W | Indoor temperature sensor source: 0=Local sensor (IO), 1=BMS communication, 5=Automatic selection | Huonelämpötilan valinta: 0=IO (anturi kytketty laitteeseen), 1=COM (lämpötilatieto kirjoitetaan väylästä), 5=Automaattinen valinta | Val av rumstemperaturgivare: 0=IO (lokal givare), 1=COM (fastighetsautomation), 5=Automatiskt val
40003 | TOa from BMS | Signed 16-bit | 10 | °C | R/W | Outdoor temperature provided by BMS | Ulkolämpötila (rakennusautomaatiojärjestelmältä kirjoitettu) | Utetemperatur (angiven via fastighetsautomation)
40004 | TOa selector | Unsigned 16-bit | 1 | - | R/W | Outdoor temperature sensor source: 0=Local sensor (IO), 1=BMS communication | Ulkolämpötila valinta 0=IO (anturi kytketty laitteeseen), 1=COM (lämpötilatieto kirjoitetaan väylästä) | Val av utetemperaturgivare: 0=IO (lokal givare), 1=COM (fastighetsautomation)
40005 | EnableUnit from BMS | Unsigned 16-bit | 1 | - | R/W | Unit enable command from BMS (0=disabled, 1=enabled) | Laitteen käyntilupa (rakennusautomaatiojärjestelmältä kirjoitettu) | Enhetens driftgodkännande (angiven via fastighetsautomation)
40006 | EnableUnit selector | Unsigned 16-bit | 1 | - | R/W | Unit enable source: 0=Local input (IO), 1=BMS communication | Käyntiluvan valinta: 0=IO (käyntilupa kytketään laitteen IO pisteisiin), 1=COM (käyntilupa kirjoitetaan väylästä) | Val av driftgodkännande: 0=IO (lokal punkt), 1=COM (fastighetsautomation)
40007 | DoorSwitch from BMS | Unsigned 16-bit | 1 | - | R/W | Door switch status provided by BMS (0=door closed, 1=door open) | Ovikytkimen tiltatieto rakennusautomaatiojärjestelmältä | Dörrkontaktstatus (angiven via fastighetsautomation)
40008 | DoorSwitch selector | Unsigned 16-bit | 1 | - | R/W | Door switch input source: 0=Local input (IO), 1=BMS communication | Ovikytkimen valinta: 0=IO (Ovikytkin kytketään laitteen IO pisteisiin), 1=COM (Ovikytkintieto kirjoitetaan väylästä) | Val av dörrkontakt: 0=IO (lokal punkt), 1=COM (fastighetsautomation)
40009 | Day/Night status | Unsigned 16-bit | 1 | - | R/W | Operation mode: 0=Night mode, 1=Day mode | Käyttötila: 0=Yötila, 1=Päivätila | Driftläge: 0=Nattläge, 1=Dagsläge
40010 | DayNight selector | Unsigned 16-bit | 1 | - | R/W | Day/Night mode source selection: 0=Local input (IO), 1=BMS communication | Päivä/yötilan lähdevalinta: 0=I/O piste, 1=Rakennusautomaatio (Väylä) | Val av dag/nattläge: 0=IO punkt, 1=Fastighetsautomation (via buss)
40011 | Room SP day | Unsigned 16-bit | 10 | °C | R/W | Room temperature setpoint during Day mode | Huoneen asetusarvo päivätilassa | Rumstemperatur börvärde i dagsläge
40012 | Room hysteresis | Unsigned 16-bit | 10 | K | R/W | Room temperature hysteresis | Huoneen lämpötilan hystereesi | Rumstemperaturens hysteres
40013 | Room SP night | Unsigned 16-bit | 10 | °C | R/W | Room temperature setpoint during Night mode | Huoneen asetusarvo yötilassa | Rumstemperatur börvärde i nattläge
40014 | PostRun delay | Unsigned 16-bit | 1 | s | R/W | Fan overrun delay after operation | Puhaltimen jälkikäyntiviive | Fläktens eftergångstid
40015 | AlmAck | Unsigned 16-bit | 1 | - | R/W | Alarm acknowledgment (write value '1' to acknowledge all alarms) | Hälytysten kuittaus (kirjoita arvo 1 kuittaaksesi kaikki hälytykset) | Larmåterställning (skriv värdet 1 för att kvittera alla larm)
40016 | Installation Height | Unsigned 16-bit | 1 | cm | R/W | Physical installation height of the unit | Laitteen fyysinen asennuskorkeus | Enhetens fysiska installationshöjd
40017 | Fan Speed max60 | Unsigned 16-bit | 1 | % | R/W | Maximum allowed fan speed at 200 cm installation height | Puhaltimen maksiminopeus asennuskorkeudella 200 cm | Fläktens maxhastighet vid installationshöjd 200 cm
40018 | Fan Speed max70 | Unsigned 16-bit | 1 | % | R/W | Maximum allowed fan speed at 250 cm installation height | Puhaltimen maksiminopeus asennuskorkeudella 250 cm | Fläktens maxhastighet vid installationshöjd 250 cm
40019 | Fan Speed max80 | Unsigned 16-bit | 1 | % | R/W | Maximum allowed fan speed at 300 cm installation height | Puhaltimen maksiminopeus asennuskorkeudella 300 cm | Fläktens maxhastighet vid installationshöjd 300 cm
40020 | Fan Speed max90 | Unsigned 16-bit | 1 | % | R/W | Maximum allowed fan speed at 350 cm installation height | Puhaltimen maksiminopeus asennuskorkeudella 350 cm | Fläktens maxhastighet vid installationshöjd 350 cm
40021 | Fan Speed max @400cm | Unsigned 16-bit | 1 | % | R/W | Maximum allowed fan speed at 400 cm installation height | Puhaltimen maksiminopeus asennuskorkeudella 400 cm | Fläktens maxhastighet vid installationshöjd 400 cm
40022 | Speed at -20°C | Signed 16-bit | 1 | % | R/W | Fan speed setting at outdoor temperature of -20°C | Puhaltimen nopeus ulkolämpötilassa -20°C | Fläkthastighet vid utetemperatur -20°C
40023 | Speed at -10°C | Signed 16-bit | 1 | % | R/W | Fan speed setting at outdoor temperature of -10°C | Puhaltimen nopeus ulkolämpötilassa -10°C | Fläkthastighet vid utetemperatur -10°C
40024 | Speed at -5°C | Signed 16-bit | 1 | % | R/W | Fan speed setting at outdoor temperature of -5°C | Puhaltimen nopeus ulkolämpötilassa -5°C | Fläkthastighet vid utetemperatur -5°C
40025 | Speed at 0°C | Signed 16-bit | 1 | % | R/W | Fan speed setting at outdoor temperature of 0°C | Puhaltimen nopeus ulkolämpötilassa 0°C | Fläkthastighet vid utetemperatur 0°C
40026 | Speed at 5°C | Signed 16-bit | 1 | % | R/W | Fan speed setting at outdoor temperature of 5°C | Puhaltimen nopeus ulkolämpötilassa 5°C | Fläkthastighet vid utetemperatur 5°C
40027 | Speed at 15°C | Signed 16-bit | 1 | % | R/W | Fan speed setting at outdoor temperature of 15°C | Puhaltimen nopeus ulkolämpötilassa 15°C | Fläkthastighet vid utetemperatur 15°C
40028 | Speed at 20°C | Signed 16-bit | 1 | % | R/W | Fan speed setting at outdoor temperature of 20°C | Puhaltimen nopeus ulkolämpötilassa 20°C | Fläkthastighet vid utetemperatur 20°C
40029 | Speed at 30°C | Signed 16-bit | 1 | % | R/W | Fan speed setting at outdoor temperature of 30°C | Puhaltimen nopeus ulkolämpötilassa 30°C | Fläkthastighet vid utetemperatur 30°C
40030 | BMS Manual control | Unsigned 16-bit | 1 | - | R/W | BMS manual control mode: 0=Automatic, 1=Manual control via BMS | Rakennusautomaation manuaaliohjaustila: 0=Automaattinen, 1=Manuaaliohjaus rakennusautomaation kautta | Fastighetsautomationens manuella styrningsläge: 0=Automatisk styrning, 1=Manuell styrning via fastighetsautomation
40031 | Manual Fan Speed | Unsigned 16-bit | 1 | % | R/W | Manual fan speed setpoint from BMS (valid when manual control mode is active) | Manuaalinen puhaltimen nopeuden asetus rakennusautomaatiosta (käytössä manuaaliohjauksella) | Manuellt börvärde för fläkthastighet via fastighetsautomation (gäller vid manuellt styrningsläge)
40032 | Manual Heating valve position | Unsigned 16-bit | 1 | % | R/W | Manual heating valve position setpoint from BMS (valid when manual control mode is active) | Manuaalinen lämmitysventtiilin asetus rakennusautomaatiosta (käytössä manuaaliohjauksella) | Manuellt börvärde för värmeventil via fastighetsautomation (gäller vid manuellt styrningsläge)

## Status bits (table1)
Bit | Name | Description | Description FI | Description SE
1 | DoorSwitch | Door Switch status | Ovikytkimen tila | Dörrkontaktens status
2 | Enable_Disable | Enable status | Käyntilupa | Drifttillstånd
3 | Day_Night | Day/Night Status | Yö / Päivätila | Dag-/Nattläge status
4 | Fan | Fan running status | Puhaltimen käyntitila

## Alarm bits (table2)
Bit | Name | Description | Description FI | Description SE
1 | AirIn_T sensor fault | Inlet air temperature sensor fault | Tulevanilman lämpötila-anturin vika | Fel i temperatursensorn för tilluften
2 | AirOut_T sensor fault | Outlet air temperature sensor fault | Lähtevänilman lämpötila-anturin vika | Fel i temperatursensorn för frånluften
3 | IndoorT sensor fault | Indoor temperature sensor fault | Huonelämpötila-anturin vika | Fel i rumstemperatursensorn
4 | Toa/TOh sensor/communication fault | Outdoor sensor or communication fault | Ulkolämpötila-anturin vika | Fel i utetemperatursensorn
5 | WaterIn_T sensor fault | Inlet water temperature sensor fault | Tulevanveden lämpötila-anturin vika | Fel i temperatursensorn för inkommande vatten
6 | WaterOut_T sensor fault | Outlet water temperature sensor fault | Lähtevänveden lämpötila-anturin vika | Fel i temperatursensorn för utgående vatten
7 | Air Bubble alarm | Air Bubble detected | Ilmakuplia havaittu | Luftbubblor upptäckta
8 | Freeze protection | Freeze protection triggered | Jäätymisvaara hälytys | Frysningsriskvarning
9 | Fan feedback alarm | Fan feedback issue | Puhallinhälytys | Fläktvarning
10 | dP Filter alarm | Filter differential pressure alarm | Suodattimen paine-erohälytys | Filterdifferenstrycksvarning
11 | Communication alarm Flow sensor | Flow sensor communication issue | Vesivirtausamittauksen tiedonsiirto-ongelma | Kommunikationsproblem med vattenflödesmätningen
12 | Communication alarm Slave 1 | Slave 1 communication issue | Slave 1 tiedonsiirto-ongelma | Kommunikationsproblem med Slave 1
13 | Communication alarm Slave 2 | Slave 2 communication issue | Slave 1 tiedonsiirto-ongelma | Kommunikationsproblem med Slave 1
14 | Communication alarm Slave 3 | Slave 3 communication issue | Slave 1 tiedonsiirto-ongelma | Kommunikationsproblem med Slave 1
15 | Sum alarm from slaves | Any alarm triggered in slaves | Mikä tahansa hälytys Slave laitteessa | Någon varning i slavutrustningen
16 | Filter dirty | Filter needs cleaning | Suodatin tarvitsee puhdistuksen | Filtret behöver rengöras