## ReadmeEN
Windis Zero – Modbus Communication Guide
General
The device supports communication using the Modbus protocol via two alternative methods:
- Modbus RTU (RS-485)
- Modbus TCP (Ethernet)
Default settings are specified below, unless otherwise noted.
1. Modbus RTU (RS-485)
Bus Settings
Set from the user interface during comissioning.
Changing Bus Settings
The device address and baud rate can be changed through the device's user interface during commissioning. Valid device addresses range from 1 to 247.
Wiring Example (RS-485)
Use a shielded twisted-pair cable for the RS-485 connection:
Signal Terminal
A+ (Data positive) Terminal 11
B- (Data negative) Terminal 12
REF (Signal ground) Terminal 13
Termination resistors (120 Ω) must be installed at both ends of the communication line.
REF (Reference) Terminal Usage
The REF terminal is a common reference (signal ground), essential for reliable and noise-free communication on the RS-485 bus.
Always connect the REF terminals between all RS-485 devices to ensure stable and interference-free communication.
Do not use the REF terminal as a power supply ground or protective earth.
Recommended Wiring Practice for REF
Connect the REF terminals of all Modbus devices with a separate conductor.
The potential difference between REF and protective earth should be minimal. If necessary, connect REF to a single grounding point to minimize interference.
2. Modbus TCP (Ethernet)
Network Settings
Set from the user interface during comissioning.
Changing Network Settings
IP address and network configuration can be modified using the device's built-in user interface.
Connection Example (TCP)
Modbus TCP communication uses a standard Ethernet network connection (RJ-45). Always verify communication by using the ping command before commissioning.
Modbus Registers and Variables
For the Modbus register listing, please refer to the "Registers" tab.
Example: Reading Data (Modbus RTU)
Slave address: 1
Register to read: Input Register 30001
Number of registers: 1
Function code: 04 (Read Input Registers)
Example: Reading Data (Modbus TCP)
IP address: 192.168.0.10
Port: 502
Register to read: Holding Register 40001
Function code: 03 (Read Holding Registers)
Troubleshooting
Check all physical wiring and cable connections.
Verify Modbus settings (baud rate, address, IP address, TCP port).
If necessary, use a dedicated Modbus tester or software tool to verify communication.

## ReadmeSE
Windis Zero – Modbus Kommunikationsguide
Allmänt
Enheten stöder kommunikation med Modbus-protokollet med två alternativa metoder:
- Modbus RTU (RS-485)
- Modbus TCP (Ethernet)
Notera angående Modbus registeradressering
Detta dokument använder Modbus-registernumrering där det första registret börjar från nummer 1 (så kallad ”one-based addressing”).
Beroende på vilket Modbus-program eller verktyg du använder kan adresseringen ibland börja från 0 (så kallad ”zero-based addressing”). Om programvaran du använder använder nollbaserad adressering måste du dra av 1 från registeradresserna som anges i detta dokument.
Exempel
Registernummer enligt denna dokumentation: 30001
Vid nollbaserad adressering anges istället: 30000
Kontrollera alltid i dokumentationen för din programvara vilken adresseringsmetod som används.
Standardinställningar anges nedan om inget annat anges.
1. Modbus RTU (RS-485)
Busskommunikation
Ställs in via användargränssnittet vid idrifttagning.
Ändra bussinställningar
Enhetens adress och baudrate kan ändras via enhetens användargränssnitt vid driftsättning. Giltiga adresser är 1–247.
Anslutningsexempel (RS-485)
Använd en skärmad partvinnad kabel för RS-485-kommunikationen:
Signal Anslutningsplint
A+ (Data positiv) Plint 11
B- (Data negativ) Plint 12
REF (Signaljord) Plint 13
Avslutningsmotstånd (120 Ω) måste monteras i båda ändarna av kommunikationslinjen.
Användning av REF-anslutning (referensjord)
REF-anslutningen är en gemensam referensjord (signaljord), nödvändig för en pålitlig och störningsfri kommunikation på RS-485-bussen.
REF ska alltid anslutas mellan alla RS-485-enheter för att säkerställa stabil och störningsfri kommunikation.
Använd inte REF-anslutningen som matningsjord eller skyddsjord.
Rekommenderad inkoppling av REF
Koppla samman REF-terminalerna på samtliga Modbus-enheter med en separat ledare.
Potentialskillnaden mellan REF och skyddsjord bör vara så liten som möjligt. Vid behov kan REF-anslutningen jordas i en enda punkt för att minimera störningar.
2. Modbus TCP (Ethernet)
IP-inställningarna ställs in via användargränssnittet vid idrifttagning.
Ändra nätverksinställningar
IP-adressen och övriga nätverksinställningar kan ändras via enhetens användargränssnitt.
Anslutningsexempel (TCP)
Modbus TCP använder en standard Ethernet-nätverksanslutning (RJ-45). Kontrollera alltid anslutningen med ping-kommandot före driftsättning.
Modbus-register och variabler
Modbus-registerlistan finns tillgänglig under fliken "Registers".
Exempel på dataavläsning (Modbus RTU)
Slave-adress: 1
Register att läsa: Input Register 30001
Antal register: 1
Funktionskod: 04 (Read Input Registers)
Exempel på dataavläsning (Modbus TCP)
IP-adress: 192.168.0.10
Port: 502
Register att läsa: Holding Register 40001
Funktionskod: 03 (Read Holding Registers)
Felsökning
Kontrollera fysiska kabelanslutningar och kablage.
Kontrollera Modbus-inställningar (baudrate, adress, IP-adress och port).
Vid behov, använd en separat Modbus-testare eller programvara för att verifiera kommunikationen.

## ReadmeFI
Modbus-väylän käyttöohje - Windis Zero
Yleistä
Laite tukee tiedonsiirtoon Modbus-protokollaa seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla:
- Modbus RTU (RS-485)
- Modbus TCP (Ethernet)
Huomautus rekisteriosoitteista
Tässä dokumentissa käytetään Modbus-rekisterien numerointia, jossa ensimmäinen rekisteri alkaa numerosta 1 (ns. 1-based addressing).
Käyttämästäsi ohjelmasta riippuen saattaa kuitenkin olla, että rekisterinumerointi alkaa numerosta 0 (ns. 0-based addressing). Jos käyttämäsi ohjelmisto käyttää 0-pohjaista numerointia, sinun tulee vähentää tässä dokumentaatiossa ilmoitetuista rekisteriosoitteista 1.
Esimerkki
Dokumentaatiossa mainittu rekisteri: 30001
0-pohjaisessa ohjelmassa rekisteriksi syötetään 30000
Varmista aina käyttämäsi ohjelmiston dokumentaatiosta, kumpaa osoitejärjestelmää ohjelmisto noudattaa.
Alla olevat asetukset ovat oletusasetuksia, ellei toisin mainita.
1. Modbus RTU (RS-485)
Modbus väyläasetukset asetetaan käyttöliittymästä käyttöönoton yhteydessä.
Väyläasetusten muuttaminen
Laiteosoitetta ja väylänopeutta voi muuttaa käyttöönoton yhteydessä laitteessa olevan käyttöliittymän kautta. Osoitealue on 1–247.
Kytkentäesimerkki (RS-485)
Käytä kytkennässä suojattua parikierrettyä kaapelia.
A+ data positiivinen -> Riviliitin 11
B- data negatiivinen -> Riviliitin 12
REF signaalimaa -> Riviliitin 13
kts. kytkentäkaavio
Päätelaitteissa tulee käyttää päätösvastusta (120 Ω).
REF-liitännän käyttötarkoitus
- REF-liitin on yhteinen referenssi- tai signaalimaa, joka auttaa varmistamaan luotettavan ja häiriöttömän tiedonsiirron RS-485 väylässä.
- REF tulee aina yhdistää väylän laitteiden välillä häiriöiden vähentämiseksi ja tiedonsiirron varmistamiseksi.
- Älä käytä REF-liitintä virransyöttöön tai suojamaana.
Suositeltu kytkentätapa
- Yhdistä kaikkien Modbus-väylän laitteiden REF-liittimet keskenään omalla johtimella.
- Suojausmaadoituksen ja REF:n välinen potentiaaliero ei saa olla suuri. Tarvittaessa REF-liitäntä voidaan maadoittaa yhteen pisteeseen järjestelmän häiriöttömyyden parantamiseksi.
2. Modbus TCP (Ethernet)
IP-asetukset asetetaan käyttöliittymästä käyttöönoton yhteydessä.
IP-asetusten muuttaminen
IP-osoitteen ja muiden verkkoasetusten muuttaminen tapahtuu laitteen oman käyttöliittymän kautta.
Yhteysesimerkki (TCP)
Modbus TCP käyttää standardia Ethernet-verkkoa (RJ-45). Varmista yhteyden toimivuus ping-komennolla ennen käyttöönottoa.
Rekisterit ja muuttujat
Rekisterilistauksen löydät "Registers"-välilehdeltä.
Esimerkki datan lukemisesta (Modbus RTU)
Slave-osoite: 1
Luettava rekisteri: Input Register 30001
Rekisterin pituus: 1
Funktiokoodi: 04 (Read Input Registers)
Esimerkki datan lukemisesta (Modbus TCP)
IP-osoite: 192.168.0.10
Portti: 502
Rekisteri: Holding Register 40001
Funktiokoodi: 03 (Read Holding Registers)
Vianetsintä
Tarkista fyysiset kytkennät ja kaapelointi.
Tarkista Modbus-asetukset (nopeus, osoite, IP-osoite, portti).
Käytä tarvittaessa erillistä Modbus-testeriä tai ohjelmaa yhteyden varmistamiseen.

## Registers
Register | Description EN | Memory Type | Data Type | Factor | Unit | Read/Write | Remarks | Beskrivning SE | Description FI
30001 | Operating status | Input Register | Signed Integer (16-bit) | 1 | - | R | 0=stopped, 1=running | Driftstatus | Käyntitila
30002 | Operating mode | Input Register | Signed Integer (16-bit) | 1 | - | R |  | Driftläge | Toimintatila
30003 | Pressure difference across heat recovery | Input Register | Signed Integer (16-bit) | 1 | - | R |  | Tryckdifferens över värmeåtervinning | Paine-ero lämmöntalteenoton yli
30004 | Heat recovery demand (0-100 %) | Input Register | Signed Integer (16-bit) | 0.1 | % | R |  | Värmeåtervinningsbegäran (0-100 %) | Lämmöntalteenottopyynti (0-100 %)
30005 | Current flow TV60 (% of maximum) | Input Register | Signed Integer (16-bit) | 0.01 | % | R |  | Momentant flöde TV60 (% av maxvärde) | Hetkellinen virtaus TV60 (% maksimiarvosta)
30006 | Current flow TV60 | Input Register | Signed Integer (16-bit) | 0.01 | l/s | R |  | Momentant flöde TV60 | Hetkellinen virtaus TV60
30007 | Flow setpoint TV60 (% of maximum) | Input Register | Signed Integer (16-bit) | 0.01 | % | R |  | Flödesbörvärde TV60 (% av maxvärde) | Virtauksen asetusarvo TV60 (% maksimiarvosta)
30008 | Pump SC02 frequency measurement | Input Register | Signed Integer (16-bit) | 0.1 | Hz | R |  | Pump SC02 frekvensmätning | Pumpun SC02 taajuusmittaus
30009 | Pump SC02 speed | Input Register | Signed Integer (16-bit) | 0.1 | rpm | R |  | Pump SC02 hastighet | Pumpun SC02 nopeus
30010 | TV60 power | Input Register | Signed Integer (16-bit) | 0.1 | kW | R |  | TV60 effekt | TV60 teho
30011 | Temperature difference TE70–80 deltaK | Input Register | Signed Integer (16-bit) | 0.1 | K | R |  | Temperaturskillnad TE70–80 deltaK | Lämpötilaero TE70–80 deltaK
30012 | Cumulative cooling energy TV60 | Input Register | Signed Long Integer (32-bit, two registers) | 0.1 | kWh | R |  | Ackumulerad kylenergi TV60 | Kumulatiivinen jäähdytysenergian TV60
30014 | Cumulative heating energy TV60 | Input Register | Signed Long Integer (32-bit, two registers) | 0.1 | kWh | R |  | Ackumulerad värmeenergi TV60 | Kumulatiivinen lämmitysenergian TV60
30016 | Measurement TE80 | Input Register | Signed Integer (16-bit) | 0.1 | °C | R |  | TE80 mätvärde | TE80 mittaus
30017 | Measurement TE70 | Input Register | Signed Integer (16-bit) | 0.1 | °C | R |  | TE70 mätvärde | TE70 mittaus
30018 | Measurement PT60 | Input Register | Signed Integer (16-bit) | 0.1 | Pa | R |  | PT60 mätvärde | PT60 mittaus
30019 | Measurement TE60 | Input Register | Signed Integer (16-bit) | 0.1 | °C | R |  | TE60 mätvärde | TE60 mittaus
30020 | Flow setpoint TV60 (% of maximum) | Input Register | Signed Integer (16-bit) | 0.1 | % | R |  | Flödesbörvärde TV60 (% av maxvärde) | Virtauksen asetusarvo TV60 (% maksimiarvosta)
30021 | SC02 frequency setpoint (0-100 %) (Taajuusohje prosentteina!?!?) -> Taajuuspyynti prosentteina! | Input Register | Signed Integer (16-bit) | 0.1 | % | R |  | SC02 frekvensbörvärde (0-100 %) | SC02 taajuusasetus (0-100 %)
30022 | Alarm register (sisältää: Selvitetään kts. Mikkon kuva) | Input Register | Unsigned Integer (16-bit) | 1 | - | R |  | Larmregister | Hälytysrekisteri
30023 | TV60 position (0-100 %) | Input Register | Signed Integer (16-bit) | 0.1 | % | R |  | TV60 läge (0-100 %) | TV60 asento (0-100 %)
10001 | Glycol freezing prevention active | Discrete Input | BIT | 1 | - | R |  | Glykol frysskydd aktivt | Glykolin jähmettymisen esto käynnissä
10002 | SC02 status information | Discrete Input | BIT | 1 | - | R |  | SC02 statusinformation | SC02 tilatieto
10003 | General alarm A | Discrete Input | BIT | 1 | - | R |  | Summalarm A | Summahälytys A
10004 | General alarm B | Discrete Input | BIT | 1 | - | R |  | Summalarm B | Summahälytys B
10005 | SC02 control | Discrete Input | BIT | 1 | - | R |  | SC02 styrning | SC02 Ohjaus
1 | Reset alarms | Coil | BIT | 1 | - | W |  | Kvittering av larm | Hälytysten kuittaus
2 | Additional cooling request | Coil | BIT | 1 | - | W |  | Extra kylbegäran | Lisäjäähdytyspyyntö
3 | Save settings | Coil | BIT | 1 | - | RW |  | Spara inställningar | Tallenna asetukset
40001 | Heat recovery demand from bus (0-100 %) | Holding Register | Unsigned Integer (16-bit) | 0.1 | % | RW |  | Värmeåtervinningsbegäran från buss (0-100 %) | Lämmöntalteenottopyynti väylältä (0-100 %)
40002 | Flow alarm hysteresis | Holding Register | Unsigned Integer (16-bit) | 1 | - | RW |  | Flödeslarm hysteres | Virtaushälytyksen hystereesi
40003 | Flow alarm delay | Holding Register | Unsigned Integer (16-bit) | 0.1 | % | RW |  | Flödeslarm fördröjning | Virtaushälytyksen viive
40004 | PT60 low alarm limit | Holding Register | Unsigned Integer (16-bit) | 1 | Bar | RW |  | PT60 nedre larmgräns | PT60 alahälytysraja
40005 | Defrost cycle duration | Holding Register | Unsigned Integer (16-bit) | 1 | s | RW |  | Avfrostningsperiodens längd | Sulatusjakson pituus
40006 | Defrost cycle start limit | Holding Register | Unsigned Integer (16-bit) | 1 | Pa | RW |  | Avfrostningsperiodens startgräns | Sulatusjakson käynnistysraja
40007 | Defrost cycle start delay | Holding Register | Unsigned Integer (16-bit) | 1 | s | RW |  | Avfrostningsperiodens startfördröjning | Sulatusjakson käynnistymisviive
40008 | TV60 control signal when external cooling is active, from bus (0-100 %) | Holding Register | Unsigned Integer (16-bit) | 0.1 | % | RW |  | TV60 styrsignal vid extern kyla aktiv. Från buss (0-100 %) | TV60 Säätöviesti kun ulkoinen jäähdytys päällä. Väylältä (0-100%)
40009 | TV60 maximum flow setpoint in heat recovery mode (30% Vnom - Vnom l/s -> Maximivirtausasetus lämmöntalteenotto tilassa!! | Holding Register | Unsigned Integer (16-bit) | 0.001 | l/s | RW |  | TV60 maxflöde i värmeåtervinningsläge (30 % Vnom - Vnom l/s) | TV60 maksimivirtaus lämmöntalteenottotilassa (30 % Vnom - Vnom l/s)
40010 | TV60 maximum flow setpoint with external cooling (30% Vnom - Vnom l/s) -> Maximivirtaus ulkoisella jäähdytyksellä!! | Holding Register | Unsigned Integer (16-bit) | 0.001 | l/s | RW |  | TV60 maxflöde vid extern kylning (30 % Vnom - Vnom l/s) | TV60 maksimivirtaus ulkoisella jäähdytyksellä (30 % Vnom - Vnom l/s)
40011 | TV60 maximum flow setpoint with external cooling, set from panel | Holding Register | Unsigned Integer (16-bit) | 0.001 | l/s | R |  | TV60 maxflöde vid extern kylning, inställt från panelen | TV60 maksimivirtaus ulkoisella jäähdytyksellä, asetettu paneelilta
40012 | TV60 maximum flow setpoint in heat recovery mode, set from panel | Holding Register | Unsigned Integer (16-bit) | 0.001 | l/s | R |  | TV60 maxflöde i värmeåtervinningsläge, inställt från panelen | TV60 maksimivirtaus lämmöntalteenottotilassa, asetettu paneelilta
40013 | PU01 control signal during external cooling (0-100 %) | Holding Register | Unsigned Integer (16-bit) | 0.1 | % | RW |  | PU01 styrsignal vid extern kylning aktiv (0-100 %) | PU01 ohjaussignaali ulkoisen jäähdytyksen aikana (0-100 %)
40014 | PU01 minimum speed (0-100 %) | Holding Register | Unsigned Integer (16-bit) | 0.1 | % | RW |  | PU01 minimihastighet (0-100 %) | PU01 miniminopeus (0-100 %)
40016 | Heat recovery request source (0=I/O, 1=bus register H1) | Holding Register | Unsigned Integer (16-bit) | 1 | - | RW |  | Värmeåtervinningsbegärans källa (0=I/O, 1=bussregister H1) | Lämmöntalteenoton pyyntötiedon lähde (0=I/O, 1=väylä rekisteri H1)
40017 | TV60 maximum flow setpoint source (0=panel, 1=bus register H9) | Holding Register | Unsigned Integer (16-bit) | 1 | - | RW |  | TV60 maxflödets börvärdeskälla (0=panel, 1=bussregister H9) | TV60 maksimivirtauksen asetusarvon lähde (0=paneeli, 1=väylä rekisteri H9)